伊美环建审〔2025〕006号

关于伊春市中心城污水处理厂污泥深度脱水设施建设工程项目环境影响报告表的批复

伊春中心污水处理有限公司：

你单位报送的《伊春市中心城污水处理厂污泥深度脱水设施建设工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于黑龙江省伊春市伊美区铁路一道口污水处理厂院内地理坐标：东经128°55′32.898″，北纬47°44′0.719″，属于技术改造项目，项目代码2503-230717-04-01-850824。项目利用现有污水处理厂预留用地建设，不新增用地，总占地面积约733.04m²，主要建设1座污泥深度脱水车间，配套建设PAC加药装置、叠螺式污泥浓缩机、PAM 自动投加装置、调理罐、喷淋塔、活性炭吸附箱等设备，淘汰现有带式脱水机。项目设计污泥处理规模为13t/d 干泥量，将含水率99.1%的湿污泥深度脱水至60%，脱水后污泥符合《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）要求后，拉运至伊春市金林区环卫服务中心（苔青垃圾填埋场）填埋处置。项目总投资1172.92万元，其中环保投资14万元，占总投资的1.19%，施工工期为2025年10月至2025年12月。经审查，《报告表》对项目建设可能造成的环境影响分析论证较为全面，提出的污染防治措施基本可行，符合相关环境保护法律法规及技术导则要求，原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、施工期间管理要求

1、大气污染防治管理要求

施工现场道路需加强维护，定期洒水保持湿度，控制二次扬尘产生；限制施工车辆车速，合理分流车辆，避免车辆过度集中导致扬尘加剧。对施工过程中产生的建筑垃圾、建材等，需采取封闭、遮盖等防尘措施，不得露天堆放；建筑材料运输车辆须采取密闭措施，防止运输过程中物料扬散。

2、废水污染防治管理要求

施工期产生的施工废水（如混凝土养护废水、设备清洗废水）和施工人员生活污水，须全部排入项目现有污水处理厂处理，严禁未经处理直接排放，避免污染周边水体。

3、噪声污染防治管理要求

施工人员在作业过程中不得大声喧哗，远距离沟通采用无线对讲机，减少人为噪声；设备、脚手架等构件的搬运、装卸、架设需轻拿轻放，严禁抛扔。合理布置施工平面，将高噪声设备（如切割机、搅拌机）远离厂界及周边敏感区域，并对高噪声设备安装挡板、减振底座等隔音降噪设施；严格控制施工时间，禁止夜间22时至早6时、午休时间12时至14时进行施工，确需夜间施工的，须按规定办理夜间施工许可并公告周边居民。

4、固体废物污染防治管理要求

施工期产生的建筑垃圾（如废木材、废钢筋、废铁丝等），由施工单位分类收集，可回收部分回收利用，不可回收部分送至相关部门指定地点处置；施工人员产生的生活垃圾，经收集后由环卫部门统一清运处理，严禁随意丢弃。

三、运营期间环保措施要求

1、大气污染防治管理措施

污泥脱水、贮存过程产生的氨、硫化氢、臭气浓度等恶臭气体，须采用 “生物除臭喷淋塔 + 活性炭吸附” 处理工艺，处理后的废气通过15m高排气筒（DA005）排放。有组织排放的氨、硫化氢排放速率及臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准要求；无组织排放的氨、硫化氢浓度、甲烷（厂区最高体积浓度 %）及臭气浓度须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准。加强废气收集系统维护，确保废气收集效率不低于90%；定期更换活性炭，更换周期不超过60天，建立活性炭更换台账，记录更换时间、更换量等信息，废活性炭须按危险废物管理要求暂存于现有危废贮存库（面积21.5m²，采用2mm 厚高密度聚乙烯防渗处理，渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s），定期委托黑龙江京盛华环保科技有限公司处置。

- 废水污染防治管理措施

- 项目运营期产生的污泥脱水废水（22655.55m³/a）、设备及地面冲洗废水（158.4m³/a）、生活污水（192m³/a），须全部排入现有污水处理厂处理，处理工艺为 “细格栅 + 沉砂池 + 生化池 + 提升泵池 + 高效沉淀池 + 深床反硝化滤池 + 紫外线消毒槽”，出水水质须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准（pH6~9、COD≤50mg/L、BOD₅≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH₃-N≤5mg/L（8mg/L）、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L）。现有污水处理厂设计处理规模为10.0×10⁴m³/d，目前日平均处理污水量为5.0万 m³/d，剩余处理能力约5.0万m³/d，本项目废水排放量仅占剩余处理能力的0.09%，须确保现有污水处理厂处理设施正常运行，保障废水稳定达标排放。

3、噪声污染防治管理措施

选用低噪声设备，对隔膜压滤机、风机、泵类等高噪声设备（声功率级约65~75dB(A)）采取基础减振、隔声、消声等措施；污泥深度脱水车间采用隔声设计，减少噪声向外传播。优化厂区平面布局，在高噪声设备与厂界之间种植绿化带，利用植被吸声降噪；合理安排运输车辆作业时间，22:00 至次日6:00 禁止运输作业，运输车辆经过周边敏感区域时限制车速（≤20km/h）、禁止鸣笛。运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准要求（昼间≤65dB (A)，夜间≤55dB (A)）。

4、固体废物污染防治管理措施

脱水后污泥（含水率60%，产生量11841t/a）须严格按照《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）要求进行检测，检测合格后方可由专用运输车辆拉运至伊春市金林区环卫服务中心（苔青垃圾填埋场）填埋处置，建立污泥转运台账，记录污泥产生量、转运量、处置量及去向等信息。PAC、PAM 废包装袋（产生量0.1t/a）集中收集后外售综合利用；废气处理产生的废活性炭（产生量0.12t/a，属于危险废物 HW49/900-039-49），须暂存于现有危废贮存库，定期委托有资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度。

- 地下水及土壤污染防治管理措施

- 按照“源头控制、分区防控”原则，对危废贮存库、污泥脱水车间等重点防渗区域，采取的防渗措施；一般区域采取地面硬化处理，定期对防渗设施进行检查维护，发现破损及时修复，防止污染物渗漏污染地下水和土壤。加强日常环境管理，避免设备跑、冒、滴、漏现象，对可能泄漏污染物的区域设置废液收集设施，确保泄漏物料及时收集处理。

四、项目实施要求

项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护 “三同时” 制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批、审核。

- 五、环境监管要求和风险防范

- 你公司应严格落实《报告表》提出的各项环保措施，伊春市伊美生态环境部门需对项目环境保护工作进行全程严格监督管理，确保各项环保措施有效执行。你单位须按照法定程序和要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作，并如实报送验收信息。在生产过程中，需严格执行排污许可证制度，按规定进行自行监测和信息公开，确保污染物稳定达标排放。同时制定突发环境事件事故应急预案。定期进行演练，最大限度控制事故，减少对环境造成的危害。如项目建设内容、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应依法重新报批环境影响评价文件

伊春市伊美生态环境局

2025年10月16日

主题词： 污泥　 脱水  污染防治   报告表　  批复

上  报：伊春市生态环境局

2025年10月16日发出

共印5份